四川逢春制药有限公司

20T反渗透纯化水招标文件

招标项目名称：20T反渗透纯化水套装

招标单位：四川逢春制药有限公司（公章）

地址：四川省德阳市中江县南华镇迎宾路9号

编制: 逢春制药工程管理部: 赖安国

二零二一年元月二十一日

目  录

第一章、   投标邀请书

第二章、  投标人须知

一、   投标人须知附表

二、   合同通用条款附表

三、   投标文件的编制

四、   投标文件的递交

五、   开标

  - 投标文件格式

- 一、   投标函

二、    投标函附录

三、    法人代表授权书

第四章、  20T反渗透纯化技术参数、规格及要求

第一章  投标邀请函

四川逢春制药有限公司20T反渗透纯化套装设备的采购、安装项目进行公开招标，欢迎符合资质条件并对此感兴趣的投标人参加投标。

1. 招标编号：（逢春制药20T反渗透纯化套装招标010号）

2. 招标内容：四川逢春制药有限公司20T反渗透纯化套装设备的采购、安装、调试及验收等交钥匙工程（详见招标文件技术要求）。

3. 投标资格及要求：

1）凡是在中华人民共和国境内注册取得营业执照，并符合本招标文件规定资格要求均可参加投标。

2）投标人注册资本金不少于400万元人民币.

3）投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术或生产、安装能力。

4）投标人不得与招标人有任何的隶属关系或者其他利害关系。

5）若招标20T反渗透纯化套装有生产许可证要求的，投标人必须取得该20T反渗透纯化套装的生产许可证。

6）投标人须提供可靠的售后服务和技术，备品和备件服务。

7）投标人信誉良好，在国内没有被相关主管部门取消投标资格。

8）本项目不接受联合体投标。

4. 发放招标文件时间：2021年01月25日起至2021年02月25日止。

5. 发放招标文件地点：四川逢春制药有限公司招标网站。

6. 投标截止时间：2021年03月10日上午10点

7. 开标时间：暂定为2021年03月15日 下午14点 ，具体以电话通知为准

开标地点：四川逢春制药有限公司会议室

8.联系方式：

招标人：四川逢春制药有限公司

地  址：四川省德阳市中江县南华镇迎宾路9号

联系人：赖安国   温国梁

电  话：  132-19875150   189-90263888

传  真： 0838-7134777

第二章  投标人须知

1、投标人须知附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：四川逢春制药有限公司20T反渗透纯化套装设备的采购、安装、调试及验收等交钥匙工程 |
| 2 | 招标人：四川逢春制药有限公司 地址：四川省德阳市中江县南华镇迎宾路9号 联系人: 赖安国 温国梁 电话: 132-19875150 189-90263888 |
| 3 | 投标人的资格或条件： 1）凡是在中华人民共和国境内注册取得营业执照，并符合本招标文件规定资格要求均可参加投标。 2）投标人注册资本金不少于400万元人民币。 3）投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术或生产能力，同时能向发标方提供批量试机的同型号设备和场地。 4）投标人不得与招标人有任何的隶属关系或者其他利害关系。 5）若招标20T反渗透纯化套装有生产许可证要求的，投标人必须取得该20T反渗透纯化套装的生产许可证。 6）投标人须提供可靠的、正常的售后服务和技术、备品和备件服务。 7）若投标人提供的20T反渗透纯化套装及服务不是投标人生产或拥有的，则必须取得制造商或技术拥有者向招标人提供的正式授权书。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 要求质量标准:合格。 |
| 6 | 安装工期及地点： 1、合同签订后XX日天（具体开工日期以招标人通知为准）。投标人须在投标文件中对工期的时限做出明确承诺。 2、安装地点：四川逢春制药有限公司精制车间一楼 |
| 7. | 1．付款方式： 合同签订后，一周内支付合同总价的30%，设备安装调试完毕支付合同总价的50%、经过试用一个月合格率达到100%，交付使用后支付合同总价的10%，余下的10%作为质量保证金。（不计利息）。 2. 质量保证期：为发包方签署工程竣工证书之日起不低于一年。 |
| 8 | 招标人不统一组织踏勘，由投标人自行踏勘。 |
| 9 | 投标人如有质疑应在购买招标文件后2个工作日内以书面形式提出，招标人接到质疑后进行答疑。 |
| 10 | 投标报价：为项目总包价，以人民币结算。 |
| 11 | 招标人提供的方案只供投标人参考，投标方可提出备选方案，由招标方认可，并到投标方进行考察。 |
| 12 | 投标人在递交投标文件时须交纳投标保证金，金额贰万元整（保证金不计息）。 开户单位：四川逢春制药有限公司 开 户 行：中国农业银行中江县支行 账 号：22-206101040001552 注： 1、投标人以单位名义递交投标保证金； 2、在退还保证金时均采用转账或电汇形式，不退现金； 3、各投标人在汇出保证金时在附言中注明项目名称：四川逢春制药有限公司20T反渗透纯化套装及安装项目投标保证金； 4、投标保证金在投标截止时间前未能递交则投标按废标处理,请各投标人共同遵守。 |
| 13 | 投标文件送达地点及开标地点： 单位名称：四川逢春制药有限公司（工程管理部） 单位地址：四川省德阳市中江县南华镇迎宾路9号 |
| 14 | 投标保证金的退款要求和退还时间： 1、未中标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后五个工作日内予以退还，不计利息。 2、中标人的投标保证金，在中标人签订合同协议书后自动转为履约保证金，待合同执行完毕后30天内退还，不计利息。 3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还： 1）在投标有效期内，投标人撤回其投标的； 2）中标人在接到中标通知后不签署合同的； |
| 15 | 投标文件份数：正本一份，副本一份。 |
| 16 | 投标截止时间：2021年03月10日上午10点，以收到标书时间为准。 |
| 17 | 开标时间：暂定为2021年03月15日 下午14点 ，具体以电话通知为准。 |

2、合同通用条款附表

本表是对合同通用条款的具体补充和修改，具体实施应以本表为准。

| 编号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：四川逢春制药有限公司 中标人： |
| 2 | 交工时间：合同签订后30日（具体开工日期以招标人通知为准。） |
| 3 | 安装地点：四川逢春制药有限公司精制车间一楼。 |
| 4 | 投标人应在投标文件中提供按产品出厂标准供应的保证系统连续正常运行，1年所需各种易损件、备品备件和专用维修工具等价格清单，该价格包括在投标总价格中。 |
| 5 | 质保期：1年，质保期内，由投标人免费提供备品备件及服务，质保期后，投标人只收取配件及维修成本费用。 |
| 6 | 投标人报价：最终交付使用价，投标人出具合同总金额13%的増值税发票。 |
| 7 | 付款方式： 合同签订后，一周内支付合同总价的30%，设备安装调试完毕支付合同总价的50%、经过试用一个月合格率达到100%，交付使用后支付合同总价的10%，余下的10%作为质量保证金。（不计利息）。 |
| 8 | 投标人应承诺当买方所购材料种类、数量发生变化时，保证所提供的价格折扣水平、技术服务等方面的各种优惠条件不变。在签定合同时对20T反渗透纯化的产能进行承诺，并写入合同中，若产能达不到承诺的要求，扣出合同总价1万元,(余下的10%质量保证金不支付)。 |
| 9 | 有下列情形之一的，视为废标： 1）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足； 2）资格证明文件不全的； 3）超出经营范围投标的； 4）投标人无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的； 5）不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的。 |

三、投标文件的编制

1. 投标文件编制基本要求

1.1  投标人应在认真阅读、充分理解本招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制投标文件。

1.2  投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中资料进一步审查的要求。

1.3  如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，由投标人承担责任。

2. 投标文件的构成并符合投标须知附表要求：

2.1  投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容

（1）投标函；

（2）法人代表授权书；

（3）投标价格表；

（4）投标20T反渗透纯化套装技术文件（说明书、使用手册等）；

（5）投标资格证明文件；

（6）近三年业绩；

（7）投标保证金；

（8）招标文件要求的其它文件；

（9）投标文件要在封面写上联系人及联系电话；

3  投标文件的密封与标识

3.1  投标文件的正本和副本必须密封递交，封口处加盖投标人印章。

3.2  投标人应将另外提交的法定代表人授权委托书、投标一览表、优惠声明（如有）原件单独密封，封口处加盖投标人印章，并在封装上标明“投标一览表”、“开标时才能启封”字样。

3.3  投标文件外包装及投标一览表封装上应标明如下内容：

收件人：四川逢春制药有限公司：工程管理部：赖安国

收件人地址：四川省德阳市中江县南华镇迎宾路9号

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

四、投标文件的递交

1.  投标截止时间

1.1  投标人必须在“投标人须知”规定的投标截止时间前，将投标文件送达到“投标人须知”指定的投标地点。

2  迟交的投标文件

2.1  在投标截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，招标人都将拒绝接收。

3.  投标文件的修改和撤回

3.1  投标人可以在投标截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回。

3.2  投标人修改或撤回投标文件均应以书面形式进行。

3.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3.4  从投标截止时间至投标有效期结束止，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

3.5  投标人所提交的投标文件在评标结束后无论中标与否都不退还。

五、开标

1.  开标

招标人暂定于2021年03月 15日下午14时开标，具体以电话通知为准。招标人不保证投标总价最低的投标人中标，也不保证本次必须有投标人中标，并对投标人不作任何解释。

2  中标通知及合同的签订

根据评标结果，需方将以适当方式通知中标。中标单位接到中标通知后应在7日内派法定代表人（或委托代理人）到四川逢春制药有限公司与招标人进行合同谈判并签订合同。如果故意拖延、拒绝签订合同或强求更改招标书、投标书内容时，招标单位将取消其中标资格并没收招标保证金另选中标人。

第三章  投标文件格式

一、投标函

四川逢春制药有限公司：

___________________（投标人全称）授权________（投标人代表姓名）__________（职务）为我方代表，参加贵方组织的________________（项目名称）的招标活动，并对此项目进行投标。我方投标文件所附资料内容是真实的，我知道虚假的声明与材料是严重违法行为，本投标文件如所提供材料有虚假，本企业愿承担由此带来的一切后果。为此：

1、 我方将严格规范自已的投标行为。

2、 我方同意在本项目招标文件中规定的投标截止日起__XX__（投标有效期）天内遵守本投标文件中的承诺，在此期限内对我方均具有约束力。

3、 我方将提供“投标人须知”中规定的全部投标文件，包括正本一份，副本_ 1   _份 。

4、 按招标文件要求提供的货物和服务的投标报价为__________________元 （人民币大写），详见投标函附录。

5、如果我方中标，我方将忠实地执行双方所签订的合同并承担合同规定的责任和义务。

6、我方同意按招标文件的规定递交              元（人民币大写）的投标保证金。在投标有效期内如果我方撤回投标或中标后拒绝签订合同，投标保证金可不退还。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

10、我方承诺：招标人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货。

与本投标有关的一切往来信函请寄：

投 标 人 名 称  (盖章)：__________________

法定代表人

或法定代表授权人(签字)：__________________

地      址：_____________

邮      编：____________

电      话：____________

传      真：____________

开  户  行: ____________

账      号: ____________                               ___年____月_ __

二、投标函附录

报     价     单

| 序号 | 项目名称 | 价 格 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |  |  |
| 2 | 辅机及其它:( 列清单) |  |  |  |
| 5 | 投标总价 |  | 工期 |  |

说明：价格应按照《投标人须知》的要求报价。

投标人委托代理人签字：_______________________

投  标  人 （公章）：________________________

时              间：

三、法人代表授权书

四川逢春制药有限公司：

兹授权                   先生/女士作为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵方                      项目（项目名称、招标编号）的投标。

全权代表我单位参加投标、开标，负责合同的签订、执行、完成和保修，以及处理一切与之有关的事务。

本授权书自     年    月    日至     年    月    日有效。

委托人名称（公章）：               委托代理人（签章）：

法定代表人（签章）：               身 份 证 号码：

邮政编码：                        邮  政  编 码：

电    话：                        电        话：

传    真：                        传        真：

20T反渗透纯化水用户需求（URS）

一、目的

本用户需求文件旨在阐述四川逢春制药有限公司生产基地纯化水系统设备的需求，主要包括GMP要求，该系统工艺流程及设备性能的需求，相关法规符合度和用户的具体需求。该文件将作为系统设计和验证的可接受标准的依据。设备生产商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。

该标准由使用方提出，一旦与供应商商讨确认后，本（URS）文件将作为商务合同附件，具有其同等法律效应

二、范围

（一）此文件所定义的URS是适用于四川逢春制药有限公司生产基地纯水站（为提取车间\制剂二车间\制剂三车间供水）所需的纯化水系统设备及设施。

（二）文件中“必需”条款，需供应商制造时必须达到部分，制造商不可用其它技术代替。“期望”条款，需供应商制造时可选用不同的技术，但最终需符合使用方的需求。

（三）在本URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的控制系统。投标方应在满足本URS的前提下，提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足中国药典(2020年版四部）要求和有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。

- （四）供应范围

本用户需求要求承包方提供纯化水制备系统的施工图设计、电气系统图、材料供应、施工安装、调试和验证，并提供相应的文件

- 三、缩写和定义

|  | 注释 |  |
| --- | --- | --- |
| CGMP | Current Good Manufacturing Practice | 现行药品优良制造规范 |
| CIP | Clean In Place | 在线清洗 |
| DI | Digital Input | 数字输入 |
| DO | Digital Output | 数字输出 |
| DQ | Design Qualification | 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Test | 工厂验收 |
| FDA | Food and Drug Administration | 美国食品药品管理局 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | 良好的自动化生产规范 |
| I/O | Input/Output | 输入／输出 |
| ISPE | International Society of Pharmaceutical Engineering | 国际药物工程协会 |
| IQ | Installation Qualification | 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification | 运行确认 |
| PED | Pressure Equipment Directive | 压力指示装置 |
| PLC | Programmable Logic Controller. | 可编程逻辑控制器 |
| PQ | Performance Qualification | 性能确认 |
| PW | Purified Water | 纯化水 |
| QMS | Quality Management System | 质量管理系统 |
| QRS | Quality Regulation System | 质量控制系统 |
| RO | Reverse Osmosis | 反渗透 |
| SAT | Site Acceptance Test | 现场验收 |
| TOC | Total Organic Carbon | 总有机碳 |
| TS | Technical Specification | 技术规范 |
| USP | United States Pharmacopeia | 美国药典 |

四、依据的法律、法规及标准

中国药典(2020年版四部）及其附录

欧盟现行GMP

ISPE第四部分《Water And Steam》

ASME BPE-2005生物工艺设备

ISO国际标准

GAMP 5 自动控制系统的验证指南

中国药品生产验证指南

五、设备技术描述

- 1.设计依据

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS01 | 饮用水由自备井水供应，纯化水制备工艺流程的设计、设备的配置要基于最差的源水供给（TDS 700 ppm），保证一年中饮用水水质最差的月份，系统产水质量仍符合下面质量标准。纯化水制备设备的选型满足二年后设备的产水量，仍不低于设计产量。 | 必需 |

- 2.质量

| 序号 | 要求 |  |  | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URS02 | 参数 | 单位 | 标准 | 必需 |
|  | TOC有机物 | ppb | 500 |  |
|  | 电导率 | (S/cm,20C) | 2.0 |  |
|  | 硝酸盐 | (ppm) | 0.2 |  |
|  | 亚硝酸盐 |  | ≤0.000 002% |  |
|  | 氨 |  | ≤0.000 03% |  |
|  | 重金属 | (ppm,Pb) | 0.1 |  |
|  | 微生物 | (CFU/ml) | 100 |  |
|  | PH |  | 5～7 |  |
|  | 产水质量须满足以上关键质量标准，其他标准符合中国药典(2020年版四部）“纯化水”要求。 |  |  |  |

- 3.产量

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS03 | 纯水站（为提取车间\制剂二车间\制剂三车间供水）：纯化水产量至少为20T/h 1台，纯化水储罐15吨，2台，304不锈钢材质，配套呼吸器，清洗球，隔膜压力变送器等仪表，其余符合中国药典(2020年版四部）要求。 | 必需 |

- 4.总体要求

| 序号 | 要 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 纯化水制备系统工艺流程为：原水箱---原水泵---巴氏消毒板式换热器---多介质过滤器---活性炭过滤器---阻垢剂加药系统---保安过滤器----高压泵----一级RO处理系统---CO2脱除---淡水箱---二级高压泵---二级RO处理系统----纯化水箱---（纯化水泵---分配系统，由工艺管道施工厂家安装），含在线加药装置及清洗RO膜系统，系统能实现自动运行并可切换至手动状态。 | 必需 |
|  | 整套装置的工作基于(但不限于)以下几个方面： （1）整套装置应遵循一个程序运行；即使无用水需求，纯化水制备系统也应保持低频循环运行。 （2）产品出水根据纯化水储罐的液位来控制，数显液位控制，压力变送器采用卫生级隔膜式。 （3）原水压力、一级膜前膜后压力、二级膜前膜后压力和二级产水压力进行在线检测，压力传感器采用国产名牌； （4）对一级，二级RO产水的电导率(此电导率的值可以设定)进行连续性的监控，带有不合格水排放功能；当二级产品水的电导率低于设定值的时候，纯化水开始进入纯化水储罐。 （5）中间水箱采用304材质，配清洗球、呼吸器，压力变送器，符合设计要求； | 必需 |
|  | 纯化水最终处理工艺为二级反渗透。 | 必需 |
|  | 系统设计应最大限度地减少微生物生长的可能，避免对纯化水的意外的污染。 | 必需 |
|  | 二级反渗透后，与纯化水直接接触的无死角隔膜阀阀、管道、储罐、分配系统的材质采用SUS304。 | 必需 |
|  | 各水箱机械抛光后Ra 0.4μm，提供证明材料，外表面镜面处理。 | 必需 |
|  | 二级反渗透后，与纯化水接触的O型圈等密封件材质为PTFE 或EPDM。 | 必需 |
|  | 焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接，垫片材质为PTFE 或EPDM。 | 必需 |
|  | 焊接： - 采用自动氩弧焊轨道焊接，高纯氩气（99.999%）保护 - 焊缝平整光滑，无焊渣、毛刺 - 需进行压力测试 - 需进行酸洗、钝化处理，并出示酸洗、钝化报告。 焊缝检查： - 所有手动焊点、20%的自动焊点需进行内窥镜检测，所有的手工焊接点也必须采用内、外高纯氩气保护。 | 必需 |
|  | 如果二级RO产出的纯化水不满足质量要求（电导率），将自动回收至中间水箱。 | 必需 |
|  | 二级RO膜浓水进行回收处理，做原水使用 | 必需 |
|  | 为方便验证每个处理单元的出水质量，对单体设备的性能进行确认，各设备单元设置取样点。 | 必需 |
|  | 纯化水预处理系统和纯化水系统均能实现85℃以上巴氏消毒。 | 必需 |
|  | #### 必须使用按卫生级要求设计、制造的阀门、泵和接口，在微生物控制比较严格的场合禁止使用球阀，可采用卫生级隔膜阀，二级RO之后使用知名品牌隔膜阀。 | #### 必需 |

- 5.预处理系统

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 预处理系统主要应包括：原水箱、原水泵、板式换热器、多介质过滤器、活性炭过滤器、加药装置、保安过滤器等装置。 | 必需 |
|  | 原水箱主要起到缓冲作用，保证纯化水制备系统能够连续运行。原水箱的缓冲能力应满足最大用水需求，容积视供应情况定，尽量减少原水在原水罐内停留时间，材质304不锈钢，装有液位变送器控制装置，能够控制自动补水，高液位停止补水，低液位水泵停机，原水进水阀采用知名品牌气动角座阀，材质为304不锈钢。 | 必需 |
|  | 原水泵供水压力满足RO膜前压力要求及过滤器冲洗时流速要求，泵体材质为304不锈钢，，进出口安装必要的阀门、压力显示。 （泵的品牌为格兰富泵） | 必需 |
|  | 预处理系统安装板式换热器，换热器连接锅炉蒸汽，板式换热器出水口、循环回水安装温度传感器及控制仪表，定期通过循环加热对预处理系统进行巴氏消毒。 | 必需 |
|  | 多介质过滤器： - 布水方式为“上进下出”，能实现手动正洗、反洗、排污操作。 - 罐体材质为304不锈钢，内表面进行内衬（天然橡胶、食品胶）处理（耐巴氏消毒），罐体内壁衬胶厚3mm，下布水器采用多孔板不锈钢水帽。 - 多介质过滤器内装精制石英砂等介质。 - 多介质过滤器的选型满足出水浊度要求。 - 控制阀组采用知名品牌气动角座阀。 | 必需 |
|  | 活性炭过滤器： - 布水方式为“上进下出”，能实现手动正洗、反洗、排污操作。 - 罐体材质为304不锈钢，内表面进行内衬（天然橡胶、食品胶）处理（耐巴氏消毒），罐体内壁衬胶厚3mm，下布水器采用多孔板不锈钢水帽。 - 活性炭过滤器能够实现巴氏消毒程序控制微生物滋生。 - 活性炭过滤器内装石英砂和椰/果壳型活性炭。 - 活性炭过滤器的选型满足出水余氯（<0.1ppm）、微生物（<600个／ml)指标要求。 - 控制阀组采用知名品牌气动角座阀。 | 必需 |
|  | 加药装置： - 加阻垢剂能够实现连续加药与主机连锁。 - 满足膜长期运行，膜不结垢。 | 必需 |
|  | 预处理单元要具备保证冬夏两季均能够维持进入二级RO的水温功能。 | 必需 |
|  | 保安过滤器采用5µm过滤器，保护反渗透膜不被堵塞，过滤器应易于拆卸和安装。保安过滤器采用304不锈钢或更好不锈钢材质过滤筒。过滤器进口处和出口处配备压力表。系统设计应最大限度地减少微生物生长的可能，避免对纯化水的意外污染，保安过滤器前满足3D要求，保安过滤器之后应无系统死点，符合3D 要求。 | 必需 |
| - U | 预处理部分待机后，为防止存有死水段，必须保证循环。 | 必需 |
| - U | 待机状态时，预处理系统能够实现循环，能够进行巴氏消毒，消毒程序为自动控制： - 通过板式换热器将预处理水加热至85℃（循环回水温度）开始计时并保温循环。 | 必需 |

- 6.最终处理系统：二级反渗透

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 纯化水最终处理采用二级反渗透，由预处理+一级RO+中间水箱+二级RO+纯化水箱及其他辅助设施组成。 | 必需 |
|  | 高压泵采用立式多级离心式，泵体材质为304不锈钢，供水流量、扬程满足反渗透膜正常工作要求，水泵采用名牌变频器控制，高压离心泵采用变频控制，减小对膜的冲击（泵的品牌为格兰富泵）。 | 必需 |
|  | 反渗透膜采用美国陶氏品牌（BW30-400）提供膜的质量证明及保证三年内运行膜脱盐率达到99.5%，产水量不低于设定值，膜壳采用玻璃钢。 | 必需 |
|  | 反渗透配有自动加药装置去除可溶性的二氧化碳，配置pH值在线监测装置，以自动控制加药量，采用进口或国内知名品牌。 | 必需 |
|  | 为提高水的利用率，二级浓水回到原水箱重新进行处理。 | 必需 |
|  | 反渗透系统待机后，为防止存有死水段，必须保证循环。 | 必需 |
|  | 中间水箱主要起到二级RO缓冲作用，保证纯化水制备系统能够连续运行。中间水箱容积保障缓冲匹配，材质304不锈钢，装有液位变送器控制装置，能够控制自动补水，高液位停止补水，低液位水泵停机。 | 必需 |
|  | 二级反渗透后的纯化水直接接触的阀门均采用隔膜阀： - 阀体材质为SUS316L不锈钢 - 管道阀门要求抛光度与管道一致，阀门内径与管道内径一致 - 阀门安装符合3D原则 - 手动阀门的手柄带有开闭限位装置，气动阀门带有开闭状态指示装置。 | 必需 |
|  | ### 反渗透单元配有以下检测仪表： - 配有在线电导率仪，电导率仪选用进口或国内知名品牌的卫生级产品。 - 配有在线流量计，流量计选用进口或国内知名品牌的卫生级产品。 - 在线温度传感器，选用国内知名品牌卫生级产品。 - 必要点设置在线压力变送器；压力传感器选用知名品牌。 - 现场显示压力表，采用卫生级隔膜压力表。所有与二级渗透后纯化水接触的仪表接头盲管均需符合3D要求，不对纯化水水质产生二次污染。 - 纯化水回水高温流量计采用知名品牌。 | 必需 |
|  | - 待机状态时，最终处理系统能够实现循环，预处理能够进行巴氏消毒，消毒程序为自动控制。 | 必需 |
|  | 系统配有自循环管路，当产水储罐已满时，所生产的纯化水通过气动隔膜阀的转换，自动切换至循环管路运行，保证没有死水存在，切换阀门采用知名品牌气动隔膜阀。 | 必需 |
|  | 贮罐材质为URS304不锈钢，固定式清洗球，带压力变送器；呼吸器采用URS304不锈钢外壳、滤芯采用聚四氟乙烯材质，纯化水储罐及管道可在线巴氏消毒。 | 必需 |
|  | 输送系统2套。卫生级水泵：流量10m3/h,扬程40m, 材质URS304不锈钢，变频控制，卫生级水泵选用知名品牌。配套紫外线灭菌器2台。 | 选配 |

- 7.仪器、仪表

| 序号 | 要求 |  |  |  |  |  | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯化水制备系统主要仪器仪表包括：压力表、温度表、电导率仪、流量计。 纯化水制备设备主要有下列参数需要记录、测量、控制： |  |  |  |  |  | 必需 |
|  | 参数 | 指示 | 记录 | 控制 | 报警 | 输出 |  |
|  | 原水电导率 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 原水温度 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 一级RO淡水流量计 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 一级RO浓水流量计 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 二级RO淡水流量计 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 二级RO浓水流量计 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 一级RO 出水电导率 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 二级RO 出水电导率 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 输送一回水电导率 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 输送—纯化出水温度 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 输送一回水流量 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |  |
|  | 输送—纯化水回水温度 | ∨ | ∨ | ∨ |  | ∨ |  |
|  | 尽可能使用非侵入式仪表，与纯化水直接接触的仪表、传感器必须为卫生级，材质为URS304不锈钢，插入式仪表必须为卫生隔膜式卡接。 |  |  |  |  |  | 必需 |
|  | 电气系统:主要电气元件应首选Siemens、Schneider等国际品牌。 |  |  |  |  |  | 必需 |
|  | 校准： - 所有仪器、仪表安装前均经过校准； - 仪表测量误差不超过1%。 |  |  |  |  |  | 必需 |
|  | 电导率仪： - 电导率仪测量校正到25℃ - 有温度补偿选项 - 能够输出4-20mA控制信号 - 最小测量范围不低于0.1µs/cm - 具有报警功能 - 电导率仪选用知名品牌 |  |  |  |  |  | 必需 |
|  | 温度传感器： - 卫生级设计 - 精度为0.15±0.002℃. |  |  |  |  |  | 必需 |

- 8.纯化水控制系统

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 - 具有三级管理权限，依次为操作指令、维修访问级和管理者访问级。每个登陆帐号，有相应的登陆密码。防止未授权的人进入系统，操作或修改数据。 - 系统能够实现自动控制操作和手动操作。 - 自控系统必须有独立的明细表，包括品牌、规格、数量。 - 纯化水系统具有能实现85℃以上巴氏消毒自动控制功能。 | 必需 |
|  | 硬件配置：系统采用PLC+触摸屏的控制方式。 PLC： - PLC型号选用西门子，24v电源品牌为西门子； - PLC运行周期为 100 ms； - 程序结构为模块化或定义好的，最好是图示法，注意程序代码的可读性； 操作面板： - 操作面板为10英寸西门子真彩色触摸屏面板，标明型号； - 人机交互上的图形文字设计必须清晰（中文显示）； - 屏幕更新时间必须小于1秒。 其他： - 配备独立操作的控制柜，PLC和液晶触摸屏，以及电气开关和电气元件都集中在控制柜内。电源开关防尘、防水、散热快且易于安装。控制柜材质为URS304不锈钢 - 配置一个BRIGHTEK色带打印机，打印在线参数。标书中必须明确标明记录参数。所有电器元件均应标明品牌、规格、型号。 - 可扩容至电脑连接 - 打印样本附图 | 必需 |
|  | 预留PLC、操作屏的对外标准网络接口，PLC提供对外独立以太网接口。必要时协助SCADA服务商修改PLC软件的网络通讯程序，以实现MES、ERP等远程监视功能。 | 必需 |

- 9.公用工程

| 序号 | 要求 |  |  | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 介质名称 | 供应压力 | 备 注 | 必需 |
|  | 压缩空气 | 6-8bar |  |  |
|  | 锅炉蒸汽 | 3-5bar |  |  |
|  | 动力 | 380V±5%、50HZ、三相接地 |  |  |
|  | 所在楼层 |  |  |  |
|  | 房间面积 |  |  |  |

- 10.安装

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备安装在四川逢春制药有限公司精制车间内，设备布局应合理（附图）。 | 必需 |
|  | 设备、设施安装按照制水间平面布置图确定。设备供应商提供平面布局图。 | 必需 |
|  | 系统排水全部排入排水地槽。 | 必需 |
|  | 浓水回收利用，减少浓水排放量。 | 必需 |

- 11.噪音水平

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 水处理系统的噪音等级应该尽可能的低，设备周围1米噪声不得超过70分贝。 | 必需 |

- 12.质量控制

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 水质质量检测分在线检测、离线检测。 | 必需 |
|  | 每个处理单元、每支反渗透膜管均可进行在线取样，标书中明确取样阀的品牌。 | 必需 |

- 13.维修

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备的建造、安装方便快速简洁的维修保养活动。 | 必需 |
|  | 厂商为用户提供长期有效的维护保养服务、及维护保养计划。 | 必需 |

- 六、验证和文件

- 1.验证

供应商必须提供纯化水制备设备系统的验证文件及资料。

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | DQ： - 供应商提供DQ验证方案、验证报告并检查执行。 - DQ由供应商、用户共同参与制定。 | 必需 |
|  | FAT： - 在交货前，供应商完成设备的出厂测试。 - 制定FAT方案，包括：FAT要求、技术规范和参考文献。 - FAT方案由用户审核批准。 - 供应商、用户共同完成相关测试。 - 测试结束后形成测试报告，记录测试过程中的偏差。 | 必需 |
|  | SAT： - 供应商列出材料清单，设备到货后按照清单逐项进行检查。 - IQ验证之前，确保设备正确安装，以保证IQ顺利进行。 | 必需 |
|  | IQ、OQ： - 供应商提供IQ、OQ验证方案，验证方案需经用户审核批准。 - 供应商在用户的协助下完成IQ、OQ验证，并出具验证报告。 | 必需 |

- 2.文件

| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 以下文件，但不限于这些文件，供应商提供作为供应包的一部分提供给用户，书面和电子版竣工文件一式二份，语言要求为中文。 序号; 描述; 竣工资料份数和提供日期. 份数; 日期. 综合. 质量项目计划（QPP）; 1; 合同签订后. 制造进度计划表; 1; 合同签订后. 设计、制作和检测依据的标准和规范; 1; 合同签订后. 设计说明; 1; 合同签订后. 管道及仪表（P&ID图）; 1; 合同签订时. 公用系统介质要求; 1; 合同签订时. 设备总体布置图（设备在现场安装的）; 1; 合同签订时. 设备及单体部件的技术参数; 1; 合同签订时. 设备标准操作规程（SOP）; 1; 交货时. 设备日常维护保养规程; 1; 交货时. 设备清洁和验证规程; 1; 交货时. 易损件和2年的备件清单（含价格）; 1; 合同签订时. 装箱单; 1; 交货时. 进口件的原产地证明和进口报关单复印件（如果有进口件）; 1; 交货时. 机械. 标明尺寸和荷载的总装图; 1; 合同签订时. 各设备带有零部件编号和材质的外形图、结构图和装配图; 1; 交货时. 压力容器机械计算书; 1; 交货时. 压力容器资料; 1; 交货时. 设备焊接工艺说明和资格证书; 1; 交货时. 金属、非金属材质证明; 1; 交货时. 设备焊接记录; 1; 交货时. 表面处理和检测规程; 1; 交货时. 表面处理检测记录和报告; 1; 交货时. 设备清洗规程和报告; 1; 交货时. 管道布置图和焊点图; 1; 交货时. 管道和管件清单; 1; 交货时. 管道焊接规程、记录和证书; 1; 交货时. 管道焊接操作者证书; 1; 交货时. 管道自动焊接用自动焊机参数表; 1; 交货时. 管道焊接用自动焊机（每日）开机报告; 1; 交货时. 管道焊缝检查规程、记录和报告; 1; 交货时. 管道酸洗钝化规程、记录和报告; 1; 交货时. 管道试压规程和报告; 1; 交货时. 电气. 电气原理及布线图; 1; 合同签订前. 电气设备清单（含技术参数）; 1; 合同签订前. 布局图（包括管线、电器位置和接口要求）; 1; 合同签订前. 电气设备证书和校验检测数据; 1; 交货时. 仪表及控制. 仪表说明书（设备所用所有仪表）; 1; 交货时. 仪表校验报告; 1; 交货时. 仪表清单（含技术参数）; 1; 交货时. 控制系统使用说明书; 1; 交货时. 控制系统功能说明; 1; 合同签订前. 控制系统回路图; 1; 合同签订前. 控制盘端子接线图; 1; 交货时. 控制系统PLC配置说明; 1; 交货时. 硬件系统设计及配置说明; 1; 交货时. 软件系统设计及配置说明; 1; 交货时. 控制系统各软件备份; 1; 交货时. 检测、验收和验证文件. 变更控制记录; 1; 交货时. 功能说明（FS）与设计说明文件（DS）; 1; 交货时. 系统运行风险评估报告(RA); 1; 交货时. 工厂验收测试方案（FAT）; 1; 合同签订后. 工厂验收测试报告（FAT）; 1; 合同签订后. 设计确认(DQ)文件; 1; 合同签订前. 安装确认(IQ)文件; 1; 交货时. 运行确认(OQ)文件; 1; 交货时. 性能确认(PQ)文件; 1; 交货时. 现场验收测试方案（SAT）; 1; FAT后，发货前. 现场验收测试报告（SAT）; 1; FAT后，发货前. 其他必须的验收及验证资料; 1; 交货时. | 必需 |

- 七、服务和培训

| 序号 | 要 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训： 供应商对用户至少2—3名操作、技术人员提供原理、操作、维修保养等全方位的培训3—5天，使其能够对系统进行操作和日常维修保养，以及常见故障解决。 | 必需 |
|  | 售后服务： - 承包方应提供不少于1年的系统和设备的质量保证期。 - 在质保期限内,所供货物在操作规程内出现任何问题, 乙方负责无偿维修或更换；质保期后, 乙方终生提供及时的维修、维护。 - 保证系统和设备出现异常状态后24小时内厂家技术人员提供现场服务。 - 提供可满足三年设备运行需要的易损零部件及零部件清单。 | 必需 |